引起纯化水设备系统故障的几个常见原因

因制药行业对水质的高标准需求，供水系统纯化水设备一般都会采用性能较为稳定，处理效果较好的反渗透系统作为主要制水工艺，因此在设备长期工作时一旦反渗透系统出现故障必然影响供水效率，为此今天总结了几点容易引起纯化水设备反渗透系统故障的几个常见原因，方便用户在使用设备期间能够更好的辨别故障原因，有效处理故障。

1、进水水质变差引起的反渗透系统故障。

在初始设计中因进水水质较好，系统运行情况较为稳定，但随着后续进水水质的变差，在系统无法进行预处理优化改进时，反渗透装置产生了较为严重的运行故障。具体表现在产水量衰减速度较快，操作压力及压力差上升较快等。

2、预处理出现性能衰减引起的反渗透系统故障。

由于预处理设备性能变差，使得出水的浊度、SDI值、COD值等严重超出进水水质要求。具体表现在：CMF或UF膜丝断裂;缓冲水箱细菌、微生物繁殖严重;多介质过滤器滤料乱层或偏流;活性炭过滤器内滤料粉化或微生物繁殖严重。

3、保安过滤器采用劣质滤芯引起的反渗透系统故障。

当保安过滤器出力增加时，滤芯易变形或过滤精度达不到要求，使得污染物直接进入反渗透装置内部。具体表现在：保安过滤器滤芯直径偏小;滤芯质量较差，过滤精度达不到要求;滤芯压不紧，且易变形。